PAGE  
11

[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ  муниципального  образования

«Духовщинский  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ» 
Смоленской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2025 № 499
	Об утверждении Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/26 года муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области
	


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Администрация муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/26 года муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области А.В. Федорова.
	Глава муниципального образования 
«Духовщинский муниципальный округ»

Смоленской области
	В.В. Молотков


	
	УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области

от 23.07. 2025 г. № 499_____


ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025/26 года
муниципального образования

«Духовщинский муниципальный округ»

Смоленской области
1. Область применения

1.1. Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025/26 года муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области (далее – Программа) разработана в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».
1.2. Подготовка теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период. 
1.3. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).
Перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, указаны в приложении № 1.
В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям настоящей Программы:

- лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду.
1.4. Подготовка объектов к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурного режима и санитарно-гигиенических условий в помещениях;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций 
и систем инженерно-технического обеспечения зданий социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
1.5. Программа определяет порядок действий Администрации муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области при проведении проверок готовности и выдачи актов и паспортов готовности к отопительному периоду.
1.6. Проверку готовности к отопительному периоду 2025/26 года осуществляет 
комиссии для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/26 года на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области (далее – Комиссия).
1.7. Сроком начала работы Комиссии считается первая дата, указанная 
в графике проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии. Сроком окончания работы Комиссии считается дата оформления паспорта готовности муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду.
2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверок готовности к отопительному периоду (далее – График) согласно приложению № 2.
Организации, осуществляющие мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения, представляют Комиссии результаты по готовности объектов проверки к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня
до соответствующего срока проверки данной организации, указанного в Графике:

- приказ (распоряжение) руководителя организации, регламентирующего подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности к работе в осенне-зимний период;

- акты готовности к работе в осенне-зимний период;

- документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному сезону, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и настоящей Программой.

2.2. Комиссия рассматривает документы, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.
2.3. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, 
и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного Порядком, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.
2.4. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

2.5. Срок составления акта определяется руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа, образовавшего комиссию, исходя из климатических условий, но не позднее 10 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих организаций.
2.6. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) согласно приложению № 4 выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 1 декабря (за исключением информации о результатах оценки готовности лиц, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки).

2.7. Лица, не получившие паспорт до соответствующей даты, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией

3.1. Теплоснабжающие организаций представляют информацию по выполнению требований для расчета индекса готовности к отопительному периоду указанных в приложении № 5.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.3 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению для расчета индекса готовности к отопительному периоду указанных в приложения № 6.
Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований для расчета индекса готовности к отопительному периоду в соответствии с пунктом 2.3 Программы.
	
	Приложение № 1

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/26 года муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области


ПЕРЕЧЕНЬ

теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/26 года
	№ п/п
	наименование

	1
	2


	I. Теплоснабжающие организации

	1.
	Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

	2.
	ООО «Смоленская региональная теплоэнергетическая компания «СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО» Сафоновский филиал

	3.
	МУП «Управление коммунального хозяйства»

	II. Потребители тепловой энергии

	1.
	МУП «Управление коммунального хозяйства»

	2.
	ООО «Комфорт»

	3.
	ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» Духовщинская участковая больница 

	4.
	ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» Озерненская участковая больница 

	5.
	МБОУ Духовщинская СШ им. П.К. Козлова

	6.
	МБДОУ детский сад «Золотой ключик» г. Духовщина

	7.
	СОГБОУ «Духовщинская школа-интернат для учащихся с ограниченными возможностями здоровья»

	8.
	МБОУ Озерненская СШ

	9.
	МБДОУ детский сад «Колокольчик» пгт Озерный

	10.
	МБДОУ детский сад «Сказка» пгт Озерный

	11.
	МБУ ДО Озерненская ДШИ


	
	Приложение № 2
к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/26 года муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области


ГРАФИК

проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025/26 года теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области

	№

п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Кол-во объектов
	Сроки проведения проверки


	1
	2
	3
	4

	I. Теплоснабжающие организации

	1.
	Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
	1
	с 08.09.2025
по 06.10.2025

	2.
	ООО «Смоленская региональная теплоэнергетическая компания «СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО» Сафоновский филиал
	3
	

	3.
	МУП «Управление коммунального хозяйства»
	12
	

	II. Потребители тепловой энергии
	

	1. МУП «Управление коммунального хозяйства»
	12
	с 11.08.2025

по 29.08.2025

с 11.08.2025

по 29.08.2025



	1.1.
	г. Духовщина ул. Квашнина д. 2
	1
	

	1.2.
	г. Духовщина ул. Квашнина д. 4
	1
	

	1.3.
	г. Духовщина ул. Квашнина д. 6
	1
	

	1.4.
	г. Духовщина ул. Бугаева д. 37/40
	1
	

	1.5.
	г. Духовщина ул. М. Горького д. 2б
	1
	

	1.6.
	г. Духовщина ул. М. Горького д. 19
	1
	

	1.7.
	г. Духовщина ул. М. Горького д. 21
	1
	

	1.8.
	г. Духовщина ул. К. Маркса д. 50
	1
	

	1.9.
	г. Духовщина ул. Смоленская д. 59
	1
	

	1.10.
	г. Духовщина ул. Смоленская д. 76/16
	1
	

	1.11.
	г. Духовщина ул. Цуранова д. 47/59
	1
	

	1.12.
	г. Духовщина ул. Козлова д. 73
	1
	

	2. ООО «Комфорт»
	35
	

	2.1.
	п. Озерный, ул. Ленина д. 1
	1
	

	2.2.
	п. Озерный, ул. Ленина д. 2
	1
	

	2.3.
	п. Озерный, ул. Ленина д. 3/3
	1
	

	2.4.
	п. Озерный, ул. Ленина д. 4
	1
	

	2.5.
	п. Озерный, ул. Ленина д. 6
	1
	

	2.6.
	п. Озерный, ул. Ленина д. 7
	1
	

	2.7.
	п. Озерный, ул. Ленина д. 9/1
	1
	

	2.8.
	п. Озерный, ул. Строителей д. 1
	1
	

	2.9.
	п. Озерный, ул. Строителей д. 7
	1
	

	2.10.
	п. Озерный, ул. Строителей д. 9
	1
	

	2.11.
	п. Озерный, ул. Строителей д. 11
	1
	

	2.12.
	п. Озерный, ул. Строителей д. 12/5
	1
	

	2.13.
	п. Озерный, ул. Строителей д. 14
	1
	

	2.14.
	п. Озерный, ул. Строителей д. 17
	1
	

	2.15.
	п. Озерный, ул. Строителей д. 19
	1
	

	2.16.
	п. Озерный, ул. Строителей д. 19А
	1
	

	2.17.
	п. Озерный, ул. Строителей д. 24
	1
	

	2.18.
	п. Озерный, ул. Кольцевая д. 4
	1
	

	2.19.
	п. Озерный, ул. Кольцевая д. 6
	1
	

	2.20.
	п. Озерный, ул. Кольцевая д. 14А
	1
	

	2.21.
	п. Озерный, ул. Кольцевая д. 16
	1
	

	2.22.
	п. Озерный, ул. Кольцевая д. 16А
	1
	

	2.23.
	п. Озерный, ул. Кольцевая д. 18
	1
	

	2.24.
	п. Озерный, ул. Кольцевая д. 22
	1
	

	2.25.
	п. Озерный, ул. Октябрьская д. 12
	1
	

	2.26.
	п. Озерный, ул. Октябрьская д. 12А
	1
	

	2.27.
	п. Озерный, ул. Октябрьская д. 14
	1
	

	2.28.
	п. Озерный, ул. Октябрьская д. 14А
	1
	

	2.29.
	п. Озерный, ул. Октябрьская д. 16
	1
	

	2.30.
	п. Озерный, ул. Октябрьская д. 16А
	1
	

	2.31.
	п. Озерный, ул. Октябрьская д. 18
	1
	

	2.32.
	п. Озерный, ул. Октябрьская д. 18А
	1
	

	2.33.
	п. Озерный, ул. Октябрьская д. 18Б
	1
	

	2.34.
	п. Озерный, ул. Парковая д. 3
	1
	

	2.35.
	п. Озерный, ст. Сошно д. 1
	1
	

	3.
	ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» Духовщинская участковая больница 
	1
	

	4.
	ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» Озерненская участковая больница 
	1
	

	5.
	МБОУ Духовщинская СШ им. П.К. Козлова
	1
	

	6.
	МБДОУ детский сад «Золотой ключик» г. Духовщина
	1
	

	7.
	СОГБОУ «Духовщинская школа-интернат для учащихся с ограниченными возможностями здоровья»
	1
	

	8.
	МБОУ Озерненская СШ
	1
	

	9.
	МБДОУ детский сад «Колокольчик» пгт Озерный
	1
	

	10.
	МБДОУ детский сад «Сказка» пгт Озерный
	1
	

	11.
	МБУ ДО Озерненская ДШИ
	1
	


	
	Приложение № 3
к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/26 года муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области


АКТ N _____

ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ УСТАНОВКИ ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 20__/20__ ГГ.
	
	 
	 

	(место составление акта)
	 
	(дата составления акта)


	Теплоснабжающая организация
	 


в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20__/20__ гг.:

	

	(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)


Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

	N п/п
	Объект
	Адрес объекта

	
	 
	 

	
	 
	 


В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть):
	
	1)
	объект проверки технически готов к отопительному периоду;



	 
	2)
	объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;



	 
	3)
	объект проверки технически не готов к отопительному периоду.




Приложение к акту проверки готовности N ______ от ________ к отопительному периоду 20__/20__ гг.,

являющееся его неотъемлемой частью на ____ листах
	Участники комиссии:
	 
	 

	 
	(подпись, расшифровка подписи)
	 

	 
	 
	 


	
	Приложение № 4
к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/26 года муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области


ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
Выдан _____________________________________________________________________________
            ______________________________________________________________________________________________
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдач паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________ N _________.

Глава муниципального образования

«Духовщинский муниципальный округ»

Смоленской области



______________      ____________________

подпись                    расшифровка подписи   МП
	
	Приложение № 4

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/26 года муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области


ТРЕБОВАНИЯ 
для расчета индекса готовности к отопительному периоду

теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб; 

2) выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил);
3) наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения;
4) утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного лица за диспетчерское управление. Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования:
- наличие перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО;

- наличие перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО;
- наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций;
5) наличие удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей;
6) наличие удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
7) наличие удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО;
8) наличие документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте; 

9) наличие организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО;
10) наличие организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО: 

- наличие организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО;

- наличие утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам;

- наличие программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок; 

- наличие проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии;

- наличие температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения;

- наличие технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт;

- наличие обеспечения качества теплоносителей;

- наличие организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии;

- наличие нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта;

- наличие обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

11) копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметкам о проведении технических освидетельствований;
12) правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; 
о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов; 

13) копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
14) копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб;
15) акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные;
16) акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
17) документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети;
18) акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов;
19) акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов;
20) акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями;
21) копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти;
22) утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями;
23) в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии;
24) разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии;
25) утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437;
26) справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований;
27) план подготовки к отопительному периоду.

	
	Приложение № 5
к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/26 года муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области


Требования 

для расчета индекса готовности к отопительному периоду

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющих установок,
которых подключены (технологически присоединены)

к системе теплоснабжения

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с приведенными ниже критериями из приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду». 

18) наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.
